## 4.1 招标工程量清单封面
工程名称: |  |  | 护国寺中医医院氧气站改造工程
招标工程量清单
| 审 核 人： |  |  | (一级造价工程师盖CA电子执业专用章)
| 编 制 单 位： |  |  | (盖企业CA电子印章)
| 法定代表人或其委托代理人： |  |  | (盖个人CA电子印章)
| 招 标 人： |  |  | (盖企业CA电子印章)
| 法定代表人或其委托代理人： |  |  | (盖个人CA电子印章)
| 编 制 时 间： | 年 月 日

## 4.5 工程项目清单汇总表（适用于总价合同）
工程项目清单汇总表
工程名称：护国寺中医医院氧气站改造工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目内容 | 金额 （元） | 其中：
|  |  | 材料 暂估价 （元） | 建筑垃圾 运输处置费 （元） |  | 农民工 工伤保险费 （元）
1 | 分部分项工程项目 |  |  |  |  | /
1.1 | 氧气站改造工程 |  |  |  |  | /
1.1.1 | 安装工程 |  |  |  |  | /
1.1.2 | 土建工程 |  |  |  |  | /
2 | 措施项目 |  |  |  |  | /
2.1 | 其中：安全生产标准化措施费 |  |  |  |  | /
2.2 | 其中：施工垃圾场外运输和消纳费 |  |  |  |  | /
3 | 其他项目 |  |  |  |  | /
3.1 | 其中：暂列金额（不包括计日工） |  |  |  |  | /
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  |  | /
3.3 | 其中：计日工 |  |  |  |  | /
3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  |  | /
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 |  |  |  |  | /
4 | 增值税 |  |  |  |  | /
合 计
注:1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 农民工伤保险费应按本章第2.7.4项要求计算，并将其“不含税金额”填报在对应的“合计”栏中。

## 4.8 材料暂估单价表
材料暂估单价表
工程名称：护国寺中医医院氧气站改造工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 14 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 暂估单价 （元） |  | 备注
1 | 氧气站改造工程
1.1 | 安装工程
1.2 | 土建工程
注：1 投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2 本工程采用增值税一般计税方法时，上述材料暂估单价为不包含增值税（进项税额）的价格。 3 本工程采用增值税简易计税方法时，上述材料暂估单价为包含增值税（进项税额）的价格。

## 4.9 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：护国寺中医医院氧气站改造工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 14 页
序号 |  | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工作内容 | 价格 （元） |  | 备注
1 |  |  | 安全生产标准化措施费 | 项 |  |  |  | 明细详见表4.9-1
2 |  |  | 现场管理费 | 项 |  |  |  | 明细详见表4.9-3
3 |  |  | 施工垃圾场外运输和消纳费 | 项 |  |  |  | 明细详见表4.9-2
4 |  |  | 脚手架工程费 | 项 |  |  |  | 明细详见表4.9-3
本页小计 | [7 empty] | -
合 计 | [7 empty] | -
注： | 1 除“安全生产标准化措施费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。 2 投标人的安全生产标准化措施费不得低于北京市现行规定的低限费用标准（费率）计算的金额（即低限费用），且不得作为让利因素。赶工增加费（如有）不得作为让利因素。 3 其他大型机械进出场及安拆费指除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸、运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等费用。

## 4.9-1 安全生产标准化措施费明细表
安全生产标准化措施费明细表
工程名称：护国寺中医医院氧气站改造工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 14 页
序号 |  |  | 项目编码 | 项目名称 | 不含税金额（元） |  |  |  |  | 含税金额 （元） | 备注
[5 empty] | 实际成本 （元） | 企业管理费 （元） | 利润 （元） |  | 小计 （元）
1 |  |  |  | 管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费
其 中 |  | 1.1 |  | 安全生产费
|  | 1.2 |  | 文明施工费
|  | 1.3 |  | 环境保护费
|  | 1.4 |  | 临时设施费
2 |  |  |  | 特殊安全生产标准化措施费
其 中 |  | 2.1 |  | 管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费
|  | 2.2 |  | 超过一定规模的危大工程对应的安全生产标准化增加措施费
|  | 2.3 |  | 其他特殊安全生产标准化措施费
合 计
注： | 1.依据表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法 。 2.“管理目标等级（______）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（______）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。 3.管理目标等级对应的《图集》标准内项目措施费金额为其项下安全生产费、文明施工费、环境保护费和临时设施费的金额之和。

## 4.9-2 施工垃圾场外运输和消纳费明细表
施工垃圾场外运输和消纳费明细表
工程名称：护国寺中医医院氧气站改造工程 | [6 empty] | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 企业管理费 (元) | 利润 (元) |  | 不含税金额 （元） | 备注
1 |  | （氧气站改造工程）施工垃圾场外运输和消纳费
1.1 |  | （安装工程）施工垃圾场外运输和消纳费
1.2 |  | （土建工程）施工垃圾场外运输和消纳费
合 计
注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金额”数值，但应在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

## 4.9-3 措施项目清单价格组成分析表
措施项目清单价格组成分析表
工程名称：护国寺中医医院氧气站改造工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 14 页
项目编码 | 措施项目名称 | 拟采取主要方案或投入资源描述 | 实际成本详细计算过程 | 不含税金额（元） |  |  |  |  | 含税金额 （元） | 备注
|  |  |  | 实际成本 | 企业管理费 | 利润 | 小计
安全生产费
安全生产费
临边洞口交叉高处作业防护
......
文明施工费
文明施工费
废水沉淀池
......
环境保护费
环境保护费
控制扬尘、噪声、废气费用
......
临时设施费
临时设施费
周转使用临建
......
管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费
超过一定规模的危大工程对应的安全生产标准化
注：计算明细可另附表说明。
措施项目清单价格组成分析表
工程名称：护国寺中医医院氧气站改造工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 14 页
项目编码 | 措施项目名称 | 拟采取主要方案或投入资源描述 | 实际成本详细计算过程 | 不含税金额（元） |  |  |  |  | 含税金额 （元） | 备注
|  |  |  | 实际成本 | 企业管理费 | 利润 | 小计
增加措施费
其他特殊安全生产标准化措施费
现场管理费
现场管理费
施工垃圾场外运输和消纳费
脚手架工程费
脚手架工程费
注：计算明细可另附表说明。

## 4.10 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：护国寺中医医院氧气站改造工程 |  |  |  | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额（不包括计日工）（不含税） |  |  |  | 明细详见表4.10-1
2 | 专业工程暂估价（含税） |  |  |  | 明细详见表4.10-2
3 | 计日工（不含税） |  |  |  | 明细详见表4.10-3
4 | 总承包服务费（不含税） |  |  |  | 明细详见表4.10-4
5 | 合同中约定的其他项目（不含税）
合计 |  |  |  |  | /

## 4.11 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：护国寺中医医院氧气站改造工程 |  |  |  |  | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基数 | 税率/征收率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程项目+措施项目+其他项目-其中：专业工程暂估价
合计

## 4.6 分部分项工程项目清单计价表【安装工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(氧气站改造工程单项工程-安装工程单位工程) | [6 empty] | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
整个项目
1 | 920606004001 | 195升杜瓦罐安装 | 1.名称：195升杜瓦罐 2.型号、规格：尺寸(外径*高度)：508*1621mm 3.内胆、外壳材质：不锈钢 4.工作压力：1.38Mpa 5.公称容积：195升 6.气流量：9.2Nm3/hr 7.充装介质：液氧 8.罐容重130kg，最大充液量233kg，总载重363kg | 台 | 10
2 | 920606008001 | 低温汇流排安装 | 1、采用 10瓶组（2*5）瓶位双侧汇流结构。 2、配置高低压自动切换装置，一路气源压力低于设定值时自动切换至另一路，配套声光低压报警，具备手动强制切换功能。 3、工作压力 0~16MPa，输出稳压 0.4~0.8MPa | 组 | 1
3 | 920605011001 | 195升安全防护框架安装 | 1.名称：安全防护框架 2.型号、规格 与 195L杜瓦罐一对一配套，采用加厚方管焊接成型。 3.载重≥500kg。 4.尺寸精准贴合储罐外形，间隙合理便于通风散热。 | 个 | 10
4 | 920606006002 | 液压运输推车 | 1.专用液氧储罐转运推车，承载匹配 195L 杜瓦罐，载重≥500kg。 | 台 | 1
5 | 920606016001 | 汽化器安装 | 1.名称：汽化器 2.型号、规格： 外型 尺寸：1.012*1.05*2.45mm 3.汽化量：Q=150Nm3/h，压力：1.6MPa | 台 | 2
6 | 920606006001 | 双路自动切换柜 | 1.名称：双路自动 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(氧气站改造工程单项工程-安装工程单位工程) | [6 empty] | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | 安装 | 切换柜 2.型号、规格： 箱体尺寸：550*450*230（液晶型） 3.最大输出流量：100m3/h（液晶型） 4. 额定进口压力：15MPa 5. 额定出口压力：0.03～0.85MPa
7 | 030607004001 | 压力报警器 | 1、名称：压力报警器； 2、规格：0-1MPa | 套 | 1
8 | 030607004002 | 可燃气体报警器 | 1、名称：浓度报警器 2、主机1台，探头2个 3、电缆联动 | 套 | 1
9 | 920601007001 | 不锈钢管安装 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:不锈钢保护管DN25 3.连接形式:焊接 4.含放空管道 | m | 70
10 | 920601015001 | 低温波纹导管安装 | 1、低温波纹导管 2、连接195升杜瓦罐 | 根 | 10
11 | 920601015002 | 低温阀门安装 | 1、低温阀门安装 | 个 | 2
12 | 920601015003 | 消音器 | 1、管道放空消间器安装 | 个 | 1
13 | 920601015004 | 静电装置 | 1、静电装置 | 套 | 1
14 | 920601015005 | 汇流排支架 | 1、汇流排支架 | 套 | 1
15 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:槽板配线 2.配线形式:动力线路 3.型号:BV 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:线槽内配线 | m | 60
16 | 030412001001 | 防爆灯具 | 1.名称:防爆灯具 | 套 | 4
17 | 030404034001 | 防爆开关 | 1.名称:防爆开关 2.规格:250V-10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 4
18 | 030404035001 | 防爆插座 | 1.名称:防爆五孔插座 2.规格:250V-10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 4
19 | 030411001001 | 防爆管 | 1、电线配管 | m | 20
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(氧气站改造工程单项工程-安装工程单位工程) | [6 empty] | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
2、防爆镀锌钢管钢20mm
20 | 031008003001 | 配电柜 | 1、名称：配电柜 | 台 | 1
21 | 030404033001 | 排风扇 | 1、防爆排风扇 | 台 | 1
22 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 1、名称:换气扇开孔 2、方式：打孔 | 个 | 1
23 | 03B001 | 管道气密性试验 | 1.名称:管道气密性试验 | 100m | 0.25
24 | 03B002 | 管道强度试验 | 1.名称:管道强度试验 | 100m | 0.25
25 | 03B003 | 管道脱脂 | 1.名称:管道脱脂 | 100m | 0.25
分部小计
本页小计
合 计

## 4.6 分部分项工程项目清单计价表【土建工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(氧气站改造工程单项工程-土建工程单位工程) | [6 empty] | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
整个项目
1 | 041001001001 | 拆除卫生间 | 1.拆除卫生间 2.外运、消纳，运距自行考虑 | m2 | 10.15
2 | 041001001004 | 拆除隔墙 | 1.拆除隔墙 2.外运、消纳，运距自行考虑 | m2 | 8.41
3 | 041001001005 | 拆除暖气 | 1.拆除暖气 2.水管暖气封堵 3.外运、消纳，运距自行考虑 | m2 | 3
4 | 041001001002 | 拆除塑钢窗 | 1.拆除塑钢窗1700*1500mm 2.外运、消纳，运距自行考虑 | m2 | 2.55
5 | 041001001003 | 拆除防火门 | 1.拆除防火门1500*2200mm 2.原有门拆除后扩大升高 3.外运、消纳，运距自行考虑 | m2 | 3.3
6 | 030409010001 | 防火墙 | 新做防火墙200厚 | m2 | 7
7 | 010807002001 | 金属防火窗 | 安装防火窗1700*1500mm | m2 | 2.55
8 | 080904001001 | 人防门 | 1、安装防火门1500*2200mm 2、含门口制作 | 樘 | 2
9 | 010502004001 | 设备基础 | 1.汽化器基础平台 2.采用C30混凝土内配钢筋 | m3 | 2
10 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、墙面找平层抹灰DP砂浆5mm 2、内墙面耐水腻子两遍 3、墙面粉刷涂料 | m2 | 82
11 | 010605001001 | 钢板地面 | 1、钢板楼地面 2、焊接钢架10号工字钢 3、平铺焊接Q235钢板10㎜ | m2 | 23
12 | 010605001002 | 防静电地板 | 1、防静电地胶铺地面10㎜ | m2 | 23
分部小计
本页小计
合 计