附件3：评分标准
本评审阶段评审满分为100分，其中商务及报价部分36分，技术部分64分。
	类别
	序号
	评 分 项 目
	分值
	评  分  标  准
	分项  得分

	商务部分
	1
	报价
	30分
	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且价格最低的报价为评审基准价，其价格分为满分30分。其他单位的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评审基准价／评审价格)×30。
	0-30

	
	2
	类似业绩
	6分
	供应商需提供2023年1月1日至今同类项目实施案例。每提供1个有效业绩得3分，以此类推，满分为6分。 
注：需附合同关键页复印件（包括合同首页、主要服务内容页和双方签字盖章页），未按规定提供合同复印件的不得分。 
	0-6

	



技术部分
	1
	施工方案
	20
	根据供应商提供的施工方案的科学性、完整性、合理性、可行性进行综合评审；施工方案科学完整、合理可行得20分；施工方案较为科学完整、合理可行得15分；施工方案相对科学完整、合理可行得10分；施工方案科学性完整性一般、合理性可行性一般得5分；施工方案较差得0分。
	0-20

	
	2
	施工质量保障措施
	10
	质量保障措施内容全面、针对性强、服务细致，得10分； 质量保障措施内容基本全面、具有针对性、 服务较为细致，得7分； 质量保障措施内容不全面、不具有针对性、 服务不细致，得3分； 未提供，得0分。
	0-10

	
	3
	主要技术参数要求
	18
	1、195升液氧罐，带框架，产品为立式真空绝热低温储罐，公称容积 195L，设计压力 0.8MPa，介质医用液氧，符合 GB/T 18442 低温压力容器标准。
2、内胆 304 不锈钢，外壳碳钢，夹层填充珠光砂 + 高真空多层绝热，静态日蒸发率≤0.8%，真空寿命≥5 年。
3、专用液氧储罐转运推车，承载匹配≥ 195L 低温罐，采用液压升降结构，升降行程≥150mm，载重≥500kg。
4车架加厚碳钢焊接，万向静音橡胶轮，其中2个带刹车锁止装置，移动平稳无打滑，转弯灵活适配站内狭小通道。
5、空温式铝合金翅片汽化器，单套额定气化能力 ≥150Nm³/h，设计压力 1.0MPa，两套一用一备冗余配置。
6、换热翅片加大加密设计，环境温度 - 20℃~40℃均可稳定气化，无结冰堵塞，进出口管路全脱脂处理。
7、自动切换柜：双路气源输入，一路连接液氧罐气化管路、一路连接 10 瓶组汇流排，实时两路压力监测，自动优先使用液氧气源。
8、内置高精度减压阀、过滤器、单向阀，输出压力稳定 0.4~0.55MPa（医用标准供气压力），压力上下限可现场调节。
9、配备数显压力表、声光报警装置，气源低压、超压时自动声光提醒，可远程输出报警信号至护士站监控。
每满足以上1条要求的得2分，全部满足以上要求的，得分18分，不满足或不响应的不得分。
	0-18

	
	4
	人员要求
	5
	[bookmark: _GoBack]根据供应商提供的针对本项目的施工人员及管理人员资质进行综合评审，施工人员具有丰富的施工经验得5分，施工经验一般得3分，未提供或者进行描述得0分。
	0-5

	
	5
	质保期
	5
	满足质保3年得3分，每增加一年质保加1分，最多加2分。
	0-5

	
	6
	售后服务能力
	6
	供应商在北京有售后服务办公场所，能够保证在紧急情况下2小时之内到采购人指定地点得6分，能够保证在紧急情况下4小时之内到采购人指定地点得3分，否则不得分。
	0-6

	合计
	100分
	
	




